贵阳市公共卫生救治中心关于中央空调及锅炉维保服务市场调研询价公告

贵阳市公共卫生救治中心（以下简称 “采购人”）拟对院内中央空调及锅炉设备开展年度维保服务，现公开邀请具备相应资质的单位参与报价，具体事宜公告如下：

  - 一、项目基本信息

1、项目名称

贵阳市公共卫生救治中心中央空调及锅炉维保服务项目

2、 服务范围

覆盖采购人 3 个院区，包含核心主要设备及衍生配套设备（总计超 1900 台），具体区域分布：

- 大营路院区：内科综合楼、职防综合楼等区域、门诊楼

- 下坝院区：门诊医技楼、1-4 号楼、留观楼、行政楼等核心区域

- 花果园院区：综合大楼

3、 服务期限：1 年

4、费用说明

本项目报价为纯服务费用，不包含维修材料费；维修过程中如需更换零部件、耗材，经采购人审核确认后，按实际采购成本另行结算。

  - 二、维保设备清单

1、核心主要设备（重点维保对象）

| 一 | 空调系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 品牌 | 名称 | 产品型号 | 数量（台） |
| 大营路院区 | 欧博 | 风冷式冷（热）水机组 | PLM-WX-130-H | 2 |
|  | 劲腾 | 风冷式冷（热）水机组 | KFMS30BR | 2 |
|  | 麦克维尔 | 螺杆式风冷热泵机组 | MHS175ST3-FBB | 2 |
|  |  | 循环水泵 | 22KW | 3 |
|  | 欧博 | 组合式空气处理机 | HDCW0718 | 1 |
|  | 麦克维尔 | 盘管机 | MCW400VC | 275 |
|  | 麦克维尔 | 柜式风机盘管机组 | MSW030 | 10 |
|  |  | 循环水泵 | 7KW | 4 |
|  | 检验科 | 盘管机 |  | 25 |
| 下坝院区 | 麦克维尔 | 模块式风冷热泵机组 | MAC230DR5 | 3 |
|  | 天加 | 风冷式冷（热）水机组 | TCA401XH/G | 15 |
|  | 天加 | 数码变容量直膨空调机组 | TDMV120V6H4ACD | 5 |
|  | 麦克维尔 | 热回收机组 | MDM0812-E2 | 9 |
|  | 麦克维尔 | 新风机组 | MDM0909-E2 | 9 |
|  | 麦克维尔 | 柜式风机盘管机组 | MSW200FD | 52 |
|  |  | 数字节能排风风机箱 | BT40 | 82 |
|  | 麦克维尔 | 盘管机 | MCW400VC | 360 |
|  | 麦克维尔 | 热回收机组 | MDM0710-E2 | 54 |
|  | 麦克维尔 | 新风机组 | MDM0609-E2 | 54 |
|  | 天加 | 组合式空气处理机 | TAD050EH3LF4N37KW0 | 1 |
|  | 麦克维尔 | 盘管机 | MCW200VC | 866 |
|  | 天加 | 组合式空气处理机 | TAD050EH3LF4N37KW0 | 1 |
|  | 天加 | 组合式空气处理机 | TBC1319CHW | 2 |
|  | 天加 | 组合式空气处理机 | CAC0810CHW | 4 |
|  | 天加 | 排风风机箱 |  | 4 |
|  | 天加 | 恒温恒湿机组 | TAC1012DHD | 4 |
|  | 天加 | 组合式空气处理机 | TAC0708CAW | 2 |
|  |  | 离心风机箱 | BT400 | 2 |
|  | 良机 | 冷却塔 | LCP-3044F-L-C1 | 2 |
|  | 天加 | 组合式空气处理机 | TAC0710CAW | 2 |
|  | 麦克维尔 | 变频离心冷水机组 | WSC100MAZN0F/3312-QH/C3012-FK-VB | 2 |
|  | 麦克维尔 | 变频单螺杆式冷水机组 | PFSV8MSF-KH-2/2612-3K-2BBACA | 1 |
|  | 威乐 | 水泵 | 37kw | 2 |
|  | 威乐 | 水泵 | 75KW | 2 |
|  | 威乐 | 水泵 | 45KW | 2 |
|  | 威乐 | 水泵 | 90KW | 2 |
| 二 | 供暖锅炉系统 |  |  |  |
| 大营路院区 | 品牌 | 名称 | 产品型号 | 数量 |
|  | 南通万达 | 蒸汽锅炉 | WNS2-1.25-Y、Q | 1 |
|  | 江阴尚时 | 蒸汽锅炉 | WNS2-1.0-Q | 1 |
|  | 江阴尚时 | 热水锅炉 | WNS1.4-1.0/95/70-QC | 1 |
|  |  | 循环水泵 | 11kW | 5 |
| 下坝院区 | 扬州斯大 | 真空热水锅炉 | ZKS2.8-60/50/Y.Q | 2 |
|  | 扬州斯大 | 真空热水锅炉 | ZKS1.4-60/50-Y.Q | 1 |
| 花果园院区 | 江阴尚时 | 电加热热水锅炉 | WDZS720-1.0/95/70 | 2 |
|  |  | 循环水泵 | 11KW | 4 |
| 三 | 生活热水锅炉系统 |  |  |  |
| 下坝院区 | 热水锅炉循环泵 |  |  | 23 |
|  | 力威锅炉 | 生活热水锅炉 | LHS0.099-0.8/80/60-Y.Q | 41 |

2、衍生配套设备（同步维保对象）

衍生设备为核心主要设备的配套辅助设施，数量较多且分布广泛，具体包括但不限于：

- 末端换热设备：约1526 台，以麦克维尔品牌为主，含盘管机（MCW400VC、MCW200VC）、柜式风机盘管机组（MSW030、MSW200FD），分布在各院区病房、门诊、办公室等区域，负责室内温度调节；、

- 通风排气设备：约86 台，含数字节能排风风机箱（BT40）、离心风机箱（BT400）、排风风机箱，主要用于医疗区域通风换气、异味排除；

- 辅助配套设施：含数码变容量直膨空调机组（TDMV120V6H4ACD）等，根据核心设备运行需求提供辅助支持。

  - 三、报价资质要求

  - 1、基本资质

- （1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围含 “设备维保”“制冷空调维修” 或 “锅炉维修” 相关内容）；

- （2）具备一般纳税人资格，能开具增值税普通发票；

- （3）近 3 年内无重大违法违规记录（提供 “信用中国” 网站无失信记录查询截图）。

2、专项资质（必须具备）

- （1）锅炉维保资质：持有《特种设备安装改造维修许可证（锅炉）》B 级及以上（覆盖蒸汽锅炉、热水锅炉、真空热水锅炉）；

- （2）中央空调维保资质：持有 《制冷空调设备维修安装企业资质证书》A/B 级 （覆盖大型冷水机组、热泵机组）。

  - （3）市场监管部门核发的《特种设备生产许可证》（锅炉安装、修理、改造）

2、人员要求

- 项目负责人：5 年以上医院或大型公建设备维保管理经验，持有中级及以上工程师职称；

- 现场技术人员：至少 2 名持有《特种设备作业人员证（G1/G2/G3）》（锅炉作业）、3 名持有《制冷设备维修工》证书，且需提供近 3 个月社保缴纳证明。

  - 驻场人员：1名持有《制冷设备维修工》证书

3、业绩要求

- （1）近 3 年内至少完成 2 个类似项目（医院或大型公共建筑 “中央空调 + 锅炉” 一体化维保项目）；

- （2）提供合同关键页复印件（需体现项目名称、服务内容、合同金额、签订时间），具有麦克维尔、天加品牌设备维保经验者优先。

  - 四、维保服务内容及要求

1、核心主要设备维保要求

（1）定期巡检

- 锅炉、冷水机组、热泵机组：每周 1 次巡检，记录运行压力、温度、能耗、制冷剂液位等关键参数，提交《周巡检报告》，重点排查泄漏、异响、超温超压风险；

- 空气处理机组、循环水泵：每两周 1 次巡检，检查滤网堵塞情况、轴承温度、密封件完好性、电机运行电流，发现异常立即标注并提出处理建议；

- 冷却塔：每月 1 次巡检，检查填料结垢情况、风机运行状态、水质浊度，确保散热效率。

（2）预防性维护

- 每月：清洁设备表面及电气控制柜，紧固接线端子，检查安全保护装置（安全阀、压力表、温控器）有效性；

- 每季度：对循环水泵轴承添加润滑油，对冷水机组冷凝器、蒸发器进行反冲洗，对锅炉水质进行检测并记录（检测费含在服务报价内，药剂费另行结算）；

- 每半年：对空气处理机组换热器进行除垢清洗，对热泵机组冷热切换阀进行校准，对锅炉烟道进行清灰处理。

（3）衍生配套设备维保要求

- 末端换热设备：每月 1 次巡检，重点检查盘管机滤网清洁度（免费清洗，更换费用另行结算）、风机运行噪音、出风口温度；每季度对柜式风机盘管机组冷凝水盘进行清洁，防止积水滋生细菌；

- 通风排气设备：每两周 1 次巡检，检查风机运行平衡度、皮带松紧度、排风阻力；每季度清洁风机叶轮及风筒，确保通风量达标；

- 辅助配套设施：每月 1 次巡检，检查直膨空调机组运行参数、扶梯安全保护装置（如梳齿板、急停按钮），确保与核心设备联动运行正常。

3、故障维修与应急保障

（1）故障响应

- 核心设备紧急故障（锅炉停机、冷水机组故障影响诊疗）：30 分钟内到场，24 小时内修复（不含材料采购等待时间）；

- 衍生设备一般故障（盘管机不制冷、排风机异响）：2 小时内到场，48 小时内修复；

- 重大故障（如锅炉爆管、冷水机组压缩机损坏）：1 小时内提交应急方案，72 小时内提供详细维修计划及材料清单，逾期按合同约定承担违约责任。

（2）应急保障

- 制定冬季供暖、夏季制冷专项应急预案，每年 11 月、5 月各组织 1 次应急演练（演练费用含在服务报价内）；

  - 节假日、疫情防控等特殊时期，安排 24 小时专人值班及 1 辆应急维修车辆待命，确保突发故障快速响应；

- 若因设备故障导致医疗服务受影响，需配合采购人提供临时供暖 / 制冷方案（如临时空调、备用锅炉），产生的人工费用含在服务报价内，临时设备租赁费用另行结算。

  - 五、报价要求

1、报价范围

报价为纯服务费用总价包干，包含但不限于以下内容：

- 人工成本：核心及衍生设备的巡检、维护、维修工时费，技术人员工资、社保、加班费、差旅费；

- 基础耗材成本：常规清洗剂、清洁工具损耗；

- 检测成本：设备运行参数检测、安全保护装置校准、水质常规检测（含第三方检测费及锅炉年检费）；

- 管理成本：项目管理、技术支持、应急预案编制及演练、巡检 / 维修报告编制；

- 税费：等额普通增值税发票（税率按国家规定执行）。

- 维修材料：单个产品价格在500元以内(含500元)由乙方负责免费提供(不含初、中、高效过滤器)，500元以上维修材料原则由维保单位提供，材料费由采购人支付，乙方免费负责安装、调试。。

2、报价文件组成

- 报价函（需法定代表人或授权代表签字并加盖公章，明确纯服务费用总价及服务范围）；

- 资质证明文件（营业执照、专项资质证书、人员证书复印件，加盖公章）；

- 报价明细清单（按 “核心设备服务 + 衍生设备服务” 分项报价，注明各项服务单价、计算依据及服务频次）；

3、报价截止时间及提交方式

- （1）截止时间：2026年3月12日 17:00（逾期提交视为无效）；

- （2）提交方式：发送至指定邮箱（3934821266@qq.com），邮件主题注明 “XX 公司 - 贵阳市公共卫生救治中心中央空调及锅炉维保报价”。

  - （3）联系方式：联系人：何先生，电话：13984893839

  - 六、询价结果说明

- 1、本次询价仅为采购人开展的市场调研工作，询价结果仅作为采购人后续正式招标采购的参考依据，不作为确定中标 / 成交供应商的依据，也不构成采购人对任何供应商的任何合同要约；

- 2、采购人有权根据询价情况调整后续正式招标的资质、服务、报价等相关条款，且无需向参与询价的供应商作出解释；

- 3、采购人无义务对未参与后续正式招标、或未在正式招标中中选的供应商进行任何形式的解释和补偿；

- 4、参与本次询价即视为供应商认可本条款，且自愿接受询价结果的使用方式。

贵阳市公共卫生救治中心总务科

2026年3月5日